九江萍钢钢铁有限公司

成套低压柜项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2024-TD010

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：成套低压柜。

（二）标的物现场使用要求：用于九江萍钢钢铁有限公司关键设备使用，满足招标单位提出参数要求。

（三）招标数量：详见附件（图纸报名时索取）。

（四）计划招标时间：2024年4月30日前。

（五）报名截止时间：2024年4月26日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）合同履行期限：单次。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格生产厂家或贸易商。

（二）公司成立时间不得低于五年（含）。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，银行开户许可证复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金100000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标单位信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：贾工18870215355、何工18870213317。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166；电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2024年4月11日

附件

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套低压柜 | GGD-25 | 套 | 1 | 详见图纸和技术协议. |

成套低压柜技术协议

甲方与乙方于2024年4月*日就成套低压柜的设计、制造、调试等有关问题，达成如下协议：作为商务合同的一部分，与合同具有同等的法律效力。

一、主要目的：

1.1本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节等做出规定，因此供方应按本技术的要求提供优质设备。

1.2如果供方未能以书面形式对本技术要求提出异议，则需方可认为供方提供设备满足本技术要求。

1.3制造标准应以现行国家标准及两部共同的有关条款为依据，国标中未明确部分执行IEC标准。如生产厂家的制造标准高于上述标准应以生产厂家制造标准为准，不应降低制造标准。

二、供货范围或主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套低压柜 | GGD-25 | 套 | 1 | BC-GGD |

三、项目技术参数、要求或理化指标：

1.配电柜总体技术要求和主要元器件配置要求

*供货范围内的400/230V配电装置，其柜内主要元器件须按下文列出的要求或规定的品牌进行配置。

*技术协议中没有特别要求的产品，请严格按照图纸上的设计参数配置型号产品（需与图纸保持一致）。

2.1配电柜技术参数

2.1.1  型号：GGD-25。

2.1.2  额定工作电压：AC400V。

2.1.3  工频耐压 ：1200V/1min。

2.1.4  额定耐受冲击电压：8kV。

2.1.5  额定频率：50HZ。

2.1.6  主母线规格：TMY母排，尺寸详见相关配电系统图。

2.2 低压断路器

2.2.1型号

框架断路器：选用常熟常开CW6 系列（详见相关配电系统图）。

塑壳断路器：选用常熟常开CM6 系列（详见相关配电系统图）。

2.2.2额定电压：AC400V。

2.2.3 运行电压：AC380V。

2.2.4 额定电流：详见配电系统图。

2.2.5 额定短路开断电流（详见相关配电系统图）。

2.2.6 额定短路关合电流（详见相关配电系统图）。

2.3  交流接触器、热继电器

2.3.1 为保证低压电气的稳定性，交流接触器、热继电器选用图纸所设计型号；

2.3.2 额定电流：详见配电系统图。

2.3.3 线圈电压：AC220V（具体根据图纸要求）。

2.3.4 辅助触头：一般为二常开二常闭（具体根据图纸要求）。

2.4 多功能表

2.4.1 型号：选用XJ9100系列产品（详见相关配电系统图）。

2.4.2 量程：详见相关配电系统图。

2.5 隔离开关

隔离开关选用CM5G系列（详见相关配电系统图）。

2.6变频器

变频器选用FJ5WP系列（详见相关配电系统图）。

每台变频器对应的输入端需要加匹配的输入电抗器，选用全铜ACL系列。

2.7 互感器

2.7.1 型号：详见相关配电系统图。

2.7.2 电流比：详见相关配电系统图。

2.8 主母线与支路母线

2.8.1 主母线材料为铜质TMY。规格：详见相关配电系统图。

2.8.2 支路母线材料为铜质TMY。规格：详见相关配电系统图。

2.8.3母线应套绝缘套管，套管的耐压应符合国家相关标准。

2.9  PE母线

2.9.1 PE母线材料为铜质TMY，规格：详见相关配电系统图。

2.9.2 PE母线上应有黄底黑条标识。

2.10  PLC系统

2.10.1 PLC选用CPM2A-60CDR系列，满足现场使用要求。

3、柜体技术要求

3.1  400V/230V低压柜柜体

3.1.1 配电柜采用GGD型柜体（整个柜体框架采用2.5mm厚的冷弯型钢焊接组装而成，柜体采用1.5mm厚的冷轧钢板制成）。

3.1.2 防护：外壳防护等级为IPX0，电缆进出孔应有密封措施；

3.1.3 配电柜外形尺寸（宽*深*高：800mm×800mm×2200mm）尺寸误差±3%，详见各系统图和相关设备平面布置图。

3.1.4配电柜颜色为：RAL7035静电喷塑。

3.1.5 外观：柜体表面不得有因制造原因造成的，能见的压痕或拱曲。

3.1.6 开关柜其外壳采用金属拼装式，柜体框架选用覆铝锌板，柜体面板采用优质钢板，主框架钢板厚度满足国标2.0mm±3%，具有足够的机械和电气强度。

3.1.7 主母线铜排应由高纯度、高导电率的电解铜制成，纯度高于99%。主母线为矩形圆角铜排，采用螺栓连接时每个连接头应不少于两个螺栓。主母线采用镀锡铜排，表面套热缩套管，分相色，并采用优质DMC材质的母线框进行固定。

3.1.8 柜内设置出线电缆搭接铜排，铜排上预留单孔搭接孔，铜排规格满足单个回路的额定电流，电缆孔采用敲落孔。

3.1.9 柜内上下层抽屉之间通风孔的设计和安装，应使得当开关组件在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出,其形状尺寸及安装位置不应使外壳的强度有明显的下降,也不应降低外壳的防护等级。

3.2.0 柜内二次线过线孔安装密封圈，防止割伤二次线。

3.2.1 柜体应具有良好的接地连续性，过门接地线采用2.5mm²软铜线。

3.2.2 各馈线负荷开关应布置合理，保证维修和施工方便快捷，安全可靠，手柄操作具有明显的分、合的位置。

3.2 二次接线

3.2.1柜外连线均由安装单位或用户负责连通，但均须通过柜内端子排上的端子引出。端子排应符合有关设计要求，每个出线端子只能接一根导线，内部跨接线可以接两根导线，每个开关柜留有15%备用端子。柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品，二次线两侧应套有号码管，字迹清晰工整且不易脱色。

3.2.2电流回路、CT二次侧引到端子的导线均为铜芯导线，其截面积为2.5mm2，控制回路的连接导线均为铜芯导线，其截面积为1.5mm2。

3.2.3柜内母线、及联络母线桥（内置母线与柜内主母线相同）与配电柜配套；其余要求见系统图及说明。为确保正确的安装和维修，卖方应提供所有必须的或附加的设备、专用工具及附件的清单。即使这些设备在规格或数据表中未列出。

3.3电气使用条件

在电压变化为±10%，频率变化为±1%的条件下，低压开关柜和控制柜应能无损害的连续工作，除非买方规定了其它有变化范围。

3.4 电气特性

3.4.1 设计文件中给出了开关柜和控制柜的电气额定值，即电压、电流、频率、故障电流等，此额定值为在自然通风条件下安装在柜体内部设备的额定值，该值还应考虑柜体内的热源。

3.4.2 低压开关柜和控制柜应适应于IEC364-3规定的TN-C系统，除非在设计文件中有特别的另行规定。

3.4.3 为保证供电的连续性，保护装置间的配合应有选择性。

3.4.4 所有的电气元件应能承受可能通过的负荷电流和短路电流。

3.4.4电缆为柜底下进下出方式。

4质量标准

4.1.在质保期内电动机无论任何部分(包括外协件)属于质量问题而损坏的，制造厂均应无偿修理或更换。

4.2凡未提到的其它工艺及要求均按国标及IEC有关标准执行。制造厂应根据使用环境条件作相应的防护措施。

四、质保期或使用寿命等要求：

4.1.在线使用1年。

五、双方的责任和义务：

5.1 厂家免费为需方进行相关的技术指导。

5.2 安装及调试过程中生产厂家应及时派人到现场服务。

六、随机产品相关资料交付：

6.1配电柜等设备的实际系统图、控制原理及端子接线图纸质文件要求签字盖章装订成册，整齐规范一式三份随设备交货时提供给买方，同时需移交一份CAD格式的***.dwg文件电子版给买方。

甲方：九江萍钢钢铁有限公司          乙方：

签字：                               签字：

日期：                               日期：

授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的业务（成套低压柜招标项目），包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称： (公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日