九江萍钢钢铁有限公司

2024年电机修复项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2023-WWLH024

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：电机修复年标。

（二）项目名称、型号、修复内容及要求：

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 修复内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电机修复 | 7800KW（含）及以下 | 详见《电机修复技术协议》 |
| 2 | 高压电机修复 | 7800KW（含）及以下 |  |

（三）招标数量：以实际发生数量为准。

（四）计划招标时间：2024年4月25日前。

（五）报名截止时间：2024年4月19日。

（六）中标后合同签订完成期限：20天。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产或修理厂家，且成立时间满5年及以上。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.注册资金不低于1000万元，提供近2年不低于2000KW高压电机、6300KW同步电机修理的业绩合同各两份；500KW及以上直流电机修理业绩合同三份及具备同时修理5台500KW及以上直流电机的厂房等修复能力。

5.投标单位开票信息。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金50000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标单位信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：李工：18870212368；吴工：18870215253

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149；电子邮箱地址：Jgjianshenbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2024年4月12日

电机修复技术协议

甲方与乙方就九江萍钢钢铁有限公司电机修复项目的有关问题，达成如下协议;作为《****修复承揽合同》（合同编号：****）的一部分，与合同具有同等的法律效力。

一、供货范围或主要设备清单：

对甲方7800KW（含）及以下直流电机、高压电机（包含液体行车电机）进行修复。

二、修复范围界定：

（一）、保养项目：

1.一般电气检查。

2.定、转子吹灰、清洗（直流电机需解开无纬带进行清洗）、干燥。

3.定、转子干燥、真空浸漆，电机轴承清洗换油（油品为机车牵引脂）、直流电机底板密封条更换。

4.转动及相关配合尺寸检查、记录。

5.风叶检查。

6.转子同轴度检查（提供报告)、转子校低速动平衡（提供报告)、相关电气试验（提供报告)。

7.装机、试机《包括刮瓦、修瓦（修瓦不含重新浇铸）》，如需重新浇铸，根据市场实际价格进行结算，双方共同认可。

8.整机外表喷漆。

9.电机冷却器的清洁、除垢处理，检查试压（轴承冷却器除外），冷却器门密封条更换。

（二）小修项目：

1.包含“保养”项目。

2.在不更换任何绕组的情况下，作局部修理，如更换引出线、转子滑环光刀、转子短路环（集电环）处理、风叶修复处理（若更换由甲方提供风叶）等。

3.更换绝缘子、更换视镜、更换排油管、油盖。

4.碳刷架更换。

5.更换轴承(由甲方提供轴承）、带轴瓦电机修复轴瓦(如要更换轴瓦，由甲方提供）；轴承或轴瓦如乙方提供，根据市场实际价格进行结算，双方共同认可。

（三）中修项目：

1.包含“小修”内容。

2.电机转子轴激光熔覆（轴承或轴瓦位置磨损、风叶安装位置、轴承座位置等）。

3.端盖或通盖更换。

4.电机的定子或转子绕组需作小范围的修复或更换。

（四）大修项目：

1.包含“中修”内容。

2.不论进行哪种大修，均需要对电机其它部分进行全面检查、保养。

3.定子更换全部绕组（绕组无需返回），更换测温探头。

4.转子更换全部绕组（绕组无需返回）。

三、修复周期：

设备从甲方出厂后次日起，保养10天、小修中修15天、大修25天内修复完成并返回甲方；设备修复期间需增加项目，双方友好协商确定工期。

四、质保期：

保养项目质保期自上线使用之日起6个月，小修、中修、大修项目质保期自上线使用之日起12个月。

五、其他

（一）所有保养、小修、中修、大修都需要按电动机修理的国家或行业规范进行试验，并出具试验报告。（直流电机必须做全速全压试验）。

（二）转子主轴更换（废轴无需返回）、直流电机转子整流子整体修复、更换转子支架、定子铁心片重叠（铁芯无需返回）、转子铁心片重叠（铁芯无需返回）、密封条更换、密封件更换、甩油环更换等项目不在本协议第二条修复范围内；根据检测结果如需实施，在征得甲方意见后方可实施，结算价格根据市场实际价格进行结算，双方共同认可。

(三）结算：

1.结算分为电机定子保养价格、小修价格、中修价格、大修价格；电机转子保养价格、小修价格、中修价格、大修价格。

2.因电机构造的多样性，电机转子或定子修复具体内容以实际发生为准，保养、小修、中修、大修中的分项不必全部都需实施，例如：电机转子或定子需按保养进行修复的，修复内容无需实施技术协议二（一）项的9条全部内容，具体修复内容以《任务接受确认单》为准，结算仍以合同整机保养价格进行结算，不因保养具体修复内容的变化而扣减保养修复价格；电机转子或定子进行小修、中修、大修依次类推，不必每项都实施，以《任务接受确认单》要求为准。

（四）本技术协议一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，经甲、乙双方签字并盖章起即生效

| 甲方：九江萍钢钢铁有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 签字： | 签字： |
| 日期： | 日期： |

授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的业务（电机修复招标项目），包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称： (公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：